| Muster-Explosionsschutz-Dokument Stand 02/2025 nach § 6 (9) und Anhang I Nummer 1 der Gefahrstoffverordnung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlage: Ortsveränderliche Flüssiggasflaschenanlage (Mehrflaschenanlage) (Siehe Ziffer 5.1.1 DGUV Regel 110-010 „Verwendung von Flüssiggas) |  |  |  | Notfall-Telefon: |  | 112 |
| bestehend aus Versorgungsanlage Aufstellung (Unbedingt Aufstellungspriorität beachten, siehe DGUV Regel 110-010 5.1.3): ☐ Die Flüssiggasflaschen stehen aufrecht ☐ Im Freien ☐ Im Flaschenschrank ☐ Im Aufstellungsraum ☐ Anzahl Flaschen ------------(max. 8 Flüssiggasflaschen mit jeweils 33 kg Füllgewicht zur gleichzeitigen Entnahme zulässig) Verbrauchsanlage ☐ Schlauchleitung Klasse 3 (30 bar), max. 40 cm ☐ Umschalteinrichtung ☐ Kombinierte Überdruck-Unterdruckabsperreinrichtung mit PRV (OPSO/UPSO/PRV) ☐ Rohrleitung ☐ Hauptabsperreinrichtung ist vorhanden ☐ Geräteabsperrarmatur mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) Verbrauchseinrichtung (Gasgerät) ☐ Gasherd ☐Grillgerät ☐Fritteuse ☐ Kocher ☐Sonstiges------------------------------------------ ☐ Zündsicherungen sind an allen Gasgeräten (Brennstellen) vorhanden und funktionsfähig ☐ Regelknöpfe der Mehrfachstellgeräte sind funktionsfähig Aufstellung des Gasgerätes ☐ Raum über Erdgleiche ☐ Ausreichende Raumlüftung im Arbeitsraum ist gewährleistet |  |  |  |  |  |  |
| Verfahrensbeschreibung |  |  |  |  |  |  |
| Flüssiggas strömt gasförmig durch die Schlauch- und Rohrleitung zum Gasgerät. Die im Bereich der Versorgungsanlage montierte Druckregeleinrichtung reduziert den ungeregelten Gasdruck in der Flüssiggasflasche auf den erforderlichen Betriebsdruck (in der Regel 50 mbar). |  |  |  |  |  |  |
| sicherheitstechnische Kenndaten |  |  |  |  |  |  |
| Flüssiggas (Propan): | extrem entzündbar schwerer als Luft Zündtemperatur: | 510 °C | untere/obere Ex-Grenze: Dampfdruck (bei 20 °C): Explosionsgruppe: | 2 - 11 Vol.-% 8,3 bar IIA |  |  |
| Ermittlung der Explosionsgefährdung |  |  |  |  |  |  |
| Beim Flaschenwechsel tritt i. d. R. betriebsbedingt das eingespannte Gas zwischen den geschlossenen Flaschenabsperrventilen (links- oder rechtsseitig) bis zur Umschalteinrichtung austreten. Dabei wird deutlich mehr als 10 Liter explosionsfähige Atmosphäre (→ Gas-/Luftgemisch) - also gefährliche explosionsfähige Atmosphäre freigesetzt. |  |  |  |  |  |  |
| Zoneneinteilung |  |  |  |  |  |  |
| Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre tritt auf, daher ist eine Zone festzulegen. ☐ Zone 0 Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre tritt ständig oder häufig auf ☐ Zone 1 Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre tritt gelegentlich auf (Flaschenschrank) ☐ Zone 2 Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre tritt kurzzeitig auf (siehe Ex-Zonen-Plan) |  |  |  |  |  |  |
| Ex-Zonen-Plan: |  |  |  |  |  |  |

| Explosionsschutz-Maßnahmen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Anlagenbereich / Anlagenteil |  |  | gewähltes Schutzprinzip |  |  |
| 1 | Versorgungsanlage |  |  | ☐ Verhindern explosionsfähiger Atmosphäre (keine Zone) ☐ Vermeiden wirksamer Zündquellen ☐ Konstruktiver Explosionsschutz |  |  |
|  | Zone | Maßnahmen |  |  |  |  |
|  | 1 | - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten - Einsatz von ex-geschützten elektrischen Betriebsmitteln, Gerätekategorie mind. 2 G |  |  |  |  |
|  | 2 | - Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten - Einsatz von ex-geschützten elektrischen Betriebsmitteln, Gerätekategorie mind. 3 G |  |  |  |  |
| Organisatorische Maßnahmen |  |  | Erläuterung / Dokument |  |  | erledigt |
| Warn- und Verbotszeichen |  |  | ☐ Kennzeichnung Ex-Bereich Versorgungsanlage |  |  | ☐ |
| Betriebsanweisung |  |  | ☐ Am Arbeitsplatz vorhanden |  |  | ☐ |
| Unterweisung |  |  | ☐ Vor erstmaligem Arbeitsbeginn und mindestens jährlich nach Betriebsanweisung, Dokumentation erforderlich. |  |  | ☐ |
| Dichtheitskontrolle nach jedem Flaschenwechsel |  |  | ☐ Nach jedem Flaschenwechsel ist die Verbindungsstelle (z. B. Verschraubung Flaschenabsperrventil / Hochdruck-Schlauchleitung) vor Inbetriebnahme der Flüssiggasanlage auf Dichtheit zu kontrollieren. Die Dichtheitskontrolle ist unter Druck - geöffnetes Flaschenabsperrventil und geschlossene Geräteabsperrarmatur - mit einem schaumbildenden Mittel (z. B. Lecksuchspray) durchzuführen |  |  | ☐ |
| Prüfungen |  |  | ☐ Veranlassung wiederkehrender Prüfungen, i.d.R. mind. alle 2 Jahre durch eine zur Prüfung befähigte Person; Prüfungen dokumentieren, z. B. DGUV Grundsatz 310-005 |  |  | ☐ |
| Austausch von Anlagenteilen z.B Druckregeleinrichtungen und Schlauchleitungen |  |  | ☐ Beauftragung von Fachbetrieben. Austausch nach Herstellerangaben, spätestens nach 10 Jahren. |  |  | ☐ |
| Brandschutz |  |  | ☐ Geeigneter Feuerlöscher (z. B. mit A,B,C-Pulver) am Arbeitsplatz vorhanden |  |  | ☐ |
| Freigaben für gefährliche Tätigkeiten |  |  | ☐ Freigabeschein für Feuerarbeiten, nur wenn die erforderlichen Maßnahmen getroffen sind |  |  | ☐ |
| Explosions-Schutz-Dokument aktualisieren. |  |  | ☐ Regelmäßig und bei Änderungen an der Flüssiggasanlage wie z. B. Austausch von Anlagenteilen |  |  | ☐ |
| Anlagen zum Explosions-Schutz-Dokument |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Pläne (z. B. Lageplan, Aufstellungsplan) ☐ Betriebsanweisung ☐ Unterweisungsnachweis ☐ Prüfaufzeichnung ☐ Anlagenskizze ☐ Sicherheitsdatenblätter / Gefahrstoff-Verzeichnis ☐ EG-Baumusterprüfbescheinigungen (Gasgeräte) ☐ Betriebsanleitung(-en) Hersteller (z. B. Gasgeräte, Druckregeleinrichtungen) ☐ Sonstiges |  |  |  |  |  |  |
| Betriebsverantwortliche Person: |  |  |  |  | Datum, Unterschrift: |  |