Nummer: bitte eintragen

Betriebsanweisung

Gabelstapler:
Laden von Batterien

Name / Logo 
des Betriebes

Datum: bitte eintragen

Verantwortlich: Name und Telefonnummer

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Hier den Geltungsbereich (z. B. Abteilung, Arbeitsplatz, Raum) eintragen

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laden von Gabelstaplerbatterien |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verpuffungs- und Explosionsgefahr - Brandgefahr - Verätzung durch Säure - Gefahr durch elektrischen Strom |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Ladegerätes beachten. - Batterien frühzeitig laden, nicht in entladenem Zustand abstellen (gilt auch für teilentladene Batterien). - Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern. - Batterie vor dem Laden auf Gehäuseschäden, angehobene Bleiplatten und austretende Säure untersuchen. - Gabelstapler nur an das zugehörige Ladegerät anschließen: - Batteriestecker am Gabelstapler herausziehen. - Ladegerätstecker in Batteriesteckdose stecken. - Ladegerät einschalten. - Keine Werkzeuge (Metallteile) auf der Batterie ablegen (Kurzschlussgefahr!) - Säuredichte mit dem Säureheber prüfen (soll nach dem Laden zwischen 1,24 und 1,28 kg/l betragen) - Batterieflüssigkeit (nur destilliertes Wasser) erst nach dem Laden auffüllen - Beim Laden der Batterie kann Wasserstoff-Luft-Gemisch (Knallgas) entstehen: - Ladestation stets gut belüften. - In der Nähe der Ladestation sind offene Zündquellen, offenes Licht und Rauchen verboten – Schutzabstand einhalten. - Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung benutzen (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz) - Batteriepole reinigen und mit säurefreiem Fett schützen - Auf festen Sitz der Polklammern achten |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Brand melden - Im Brandfall Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen - Mängel dem Vorgesetzten melden - Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen - Säurespritzer auf der Haut mit klarem Wasser abspülen - Säurespritzer im Auge bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten mit klarem Wasser spülen - Mit Säure benetzte Kleidung ausziehen und mit Wasser auswaschen! - Notruf: 112 Notrufnummer des Betriebes - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten sachkundigen/befähigten Personen oder Fachfirmen durchgeführt werden. - Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: - Altbatterien werden entsorgt von: |  |  |  |
| Freigabedatum: Nächster Überprüfungstermin dieser Betriebsanweisung:; Unterschrift: Geschäftsleitung/Vorgesetzte Person. Diese Musterbetriebsanweisung muss auf die Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes angeglichen werden! |  |  |